## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：13.2026年淅川县荆紫关镇庙岭村、全庄村、南街村等三村联村分布式光伏帮扶电站建设项目 |  | 标段：淅川县分布式光伏项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 水平定向钻进管道
1.2 | 基础工程
1.3 | 电缆井
1.4 | 发电设备安装工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额; 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：13.2026年淅川县荆紫关镇庙岭村、全庄村、南街村等三村联村分布式光伏帮扶电站建设项目 |  |  |  | 标段：淅川县分布式光伏项目 |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
水平定向钻进管道
1 | 040501009001 | 水平定向钻进管道 | 1.名称:水平定向钻 2.材质及规格:8*MPP-φ150 3.清单工程量为顶管路径长 4.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | m | 15
2 | 040501009002 | 水平定向钻进管道 | 1.名称:水平定向钻 2.材质及规格:4*MPP-φ150 3.清单工程量为顶管路径长 4.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | m | 15
基础工程
3 | 010502004004 | 并网柜基础 | 1.名称:并网柜基础 2.规格:钢筋混凝土基础，底板200mm厚，墙体200mm厚 3.混凝土强度等级:C25 4.抹灰:底面及内外表面用1:25水泥沙浆抹面 5.盖板:水泥预制盖板400*1000*50mm 6.含爬梯、预埋铁件、铝合金通风百叶窗 7.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | 座 | 2
电缆井
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：13.2026年淅川县荆紫关镇庙岭村、全庄村、南街村等三村联村分布式光伏帮扶电站建设项目 |  |  |  | 标段：淅川县分布式光伏项目 |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.种类、规格:电缆井3400*960*1500mm 2.垫层、基础材质及厚度:混凝土垫层C15 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:采用MU10#机砖 4.勾缝、抹面要求:内壁1：2水泥砂浆抹面 5.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板C25 6.含防火堵洞、预埋铁件、电缆支架、预埋管 7.含土方开挖、回填及外运 8.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | 座 | 1
发电设备安装工程
一次设备安装工程
5 | 030406006001 | 光伏组件 | 1.名称:光伏组件 2.容量:650W(单晶硅、双面双玻组件) 3.电池板自带连接线（含PV连接头）PV1-F-1*4mm²，沿C型钢支架敷设，防UV塑料扎带固定 4.含光伏组件连接接地 5.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | 块 | 1694
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：13.2026年淅川县荆紫关镇庙岭村、全庄村、南街村等三村联村分布式光伏帮扶电站建设项目 |  |  |  | 标段：淅川县分布式光伏项目 |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 03B051 | 光伏成品支架 | 1.名称:光伏板支架 2.型号:导轨30*40*1.2mm 3.材质:锌铝镁防腐，铝型材，6063-T5，氧化膜级别不应小于AA15，铝合金表面均采用银白色阳极氧化，氧化膜平均厚度不应小于12μm，紧固件材质为304不锈钢，长度按冒3-4丝调整 4.包含导轨连接件、夹具、螺栓、垫片等 5.安装方式:彩钢瓦上安装 6.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 7.计算规则:按延长米计算 |  | m | 3960
7 | 03B049 | 边压块 | 1.名称:边压块 2.规格:L60mm H35mm、材质AL6063-T5 3.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | 套 | 176
8 | 03B050 | 中压块 | 1.名称:中压块 2.规格:L60mm H35mm、材质AL6063-T5 3.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | 套 | 3300
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：13.2026年淅川县荆紫关镇庙岭村、全庄村、南街村等三村联村分布式光伏帮扶电站建设项目 |  |  |  | 标段：淅川县分布式光伏项目 |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:逆变器支架 2.材质:50x50x5镀锌角钢制作，焊接处防腐处理(45kg/台),（含角钢63*5、彩钢瓦夹具、雨棚） 3.支架形式:安装在屋面 4.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | kg | 360
10 | 080707009002 | 支架、吊架 | 1.名称:电缆桥架支架 2.规格:50x50x5镀锌角钢 3.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | t | 0.65
11 | 030402010001 | 光伏并网柜 | 1.名称:1#光伏并网柜 2.规格:GGD，户外型，800*800*2200mm（外壳厂家配套） 3.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | 台 | 1
12 | 030402010002 | 光伏并网柜 | 1.名称:2#光伏并网柜 2.规格:GGD，户外型，800*800*2200mm（外壳厂家配套） 3.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：13.2026年淅川县荆紫关镇庙岭村、全庄村、南街村等三村联村分布式光伏帮扶电站建设项目 |  |  |  | 标段：淅川县分布式光伏项目 |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030406007001 | 光伏逆变器 | 1.名称:逆变器 2.型号:100kW,防孤岛、通讯 3.尺寸:930*650*300mm 4.防护等级:IP66 5.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | 台 | 8
14 | 030406004001 | 四象限控制器 | 1.名称:四象限控制器 2.型号:光伏专用 3.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | 台 | 2
15 | 040205003001 | 组件编号牌 | 1.类型:组件编号牌 2.材质、规格尺寸:铝合金，100*50mm，厚度1mm 3.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | 块 | 192
16 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:光伏专用线 2.规格:PV1-F-1*4mm² 3.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | m | 15512
17 | 030409004001 | 插接件 | 1.名称:插接件 2.规格:PV连接头 3.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | 套 | 384
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：13.2026年淅川县荆紫关镇庙岭村、全庄村、南街村等三村联村分布式光伏帮扶电站建设项目 |  |  |  | 标段：淅川县分布式光伏项目 |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:ZC-YJV22-0.6/1kV-3×185+1×95mm² 2.含制挂电缆牌,单体调试 3.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | m | 140
19 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:ZC-YJV22-0.6/1kV-3*70+1*35mm² 2.含制挂电缆牌,单体调试 3.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | m | 428
20 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:ZRC-KVVP 4*2.5mm² 2.含制挂电缆牌,单体调试 3.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | m | 70
21 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:ZC-YJV22-0.6/1kV-3×185+1×95mm²配套 3.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | 个 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：13.2026年淅川县荆紫关镇庙岭村、全庄村、南街村等三村联村分布式光伏帮扶电站建设项目 |  |  |  | 标段：淅川县分布式光伏项目 |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:ZC-YJV22-0.6/1kV-3*70+1*35mm²配套 3.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | 个 | 16
23 | 030409005001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:ZRC-KVVP 4*2.5mm²配套 3.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | 个 | 4
24 | 030409011001 | 防火堵料(包) | 1.名称:防火封堵 2.材质:防火泥 3.防火要求:防火等级B1级 4.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | kg | 100
25 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*100mm，厚度1.5mm 3.材质:锌铝镁 4.含接地线 5.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | m | 306
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：13.2026年淅川县荆紫关镇庙岭村、全庄村、南街村等三村联村分布式光伏帮扶电站建设项目 |  |  |  | 标段：淅川县分布式光伏项目 |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:400*200mm，厚度1.5mm 3.材质:锌铝镁 4.含接地线 5.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | m | 55
27 | 030410002001 | 接地线 | 1.名称:逆变器接地线 2.规格:BVR-1*16mm² 3.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | m | 16
28 | 030410002002 | 接地线 | 1.名称:光伏板支架接地线 2.规格:BVR-1*6mm²（黄绿） 3.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | m | 250
29 | 030410002003 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4mm 4.含相关附件 5.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | m | 810
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：13.2026年淅川县荆紫关镇庙岭村、全庄村、南街村等三村联村分布式光伏帮扶电站建设项目 |  |  |  | 标段：淅川县分布式光伏项目 |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 030410002004 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-50*5mm 4.含土方开挖及回填 5.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | m | 80
31 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称:热镀锌角钢 2.材质:L6×63×2500mm 3.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | 根 | 8
32 | 030910001001 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:干粉灭火器4kg 3.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | 具 | 2
33 | 030910002001 | 灭火器箱 | 1.灭火器箱 2.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | 个 | 1
调试
34 | 030406009001 | 光伏方阵联测 | 1.名称:光伏方阵联测 2.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：13.2026年淅川县荆紫关镇庙岭村、全庄村、南街村等三村联村分布式光伏帮扶电站建设项目 |  |  |  | 标段：淅川县分布式光伏项目 |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 030416023001 | 发电场电气整套启动调试 | 1.名称:发电场电气整套启动调试 2.容量(MW):0.99946 3.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | 座 | 1
36 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 接地网 2.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | 系统 | 1
37 | 030416027002 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 独立接地装置 ≤6根接地极 2.其他说明:详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求 |  | 组 | 2
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：13.2026年淅川县荆紫关镇庙岭村、全庄村、南街村等三村联村分布式光伏帮扶电站建设项目 |  |  |  |  | 标段：淅川县分布式光伏项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：13.2026年淅川县荆紫关镇庙岭村、全庄村、南街村等三村联村分布式光伏帮扶电站建设项目 |  |  | 标段：淅川县分布式光伏项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 03B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 |  | 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施
3 | 031401020001 | 夜间施工增加 |  | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
4 | 031401013001 | 二次搬运 |  | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
5 | 031401021001 | 冬雨季施工 |  | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：13.2026年淅川县荆紫关镇庙岭村、全庄村、南街村等三村联村分布式光伏帮扶电站建设项目 |  | 标段：淅川县分布式光伏项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 28440.37 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  | 50000 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计 |  |  | 78440.37 |  |  |  | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：13.2026年淅川县荆紫关镇庙岭村、全庄村、南街村等三村联村分布式光伏帮扶电站建设项目 |  |  |  | 标段：淅川县分布式光伏项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 28440.37
2.1 | 暂列金额 |  |  |  | 28440.37
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - |  | 28440.37
合 计 |  | - | - |  | 28440.37
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：13.2026年淅川县荆紫关镇庙岭村、全庄村、南街村等三村联村分布式光伏帮扶电站建设项目 |  |  |  | 标段：淅川县分布式光伏项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 二次系统（包含监控系统） | 50000 |  |  | 50000
本页小计 |  | 50000 |  |  | 50000 | [5 empty] | --
合计 |  | 50000 |  |  | 50000 | [5 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：13.2026年淅川县荆紫关镇庙岭村、全庄村、南街村等三村联村分布式光伏帮扶电站建设项目 |  |  |  | 标段：淅川县分布式光伏项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：13.2026年淅川县荆紫关镇庙岭村、全庄村、南街村等三村联村分布式光伏帮扶电站建设项目 |  |  |  | 标段：淅川县分布式光伏项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：13.2026年淅川县荆紫关镇庙岭村、全庄村、南街村等三村联村分布式光伏帮扶电站建设项目 |  |  | 标段：淅川县分布式光伏项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价
合 计